## Local Proc (hidden)
No II | Solar Water Pumping incl. Control unit & accessories | Specification | Unit | Qty, To procure | Estimated Cost / pcs | Estimated Total cost
6 | cable clips | Grundfos,fastening of cable and straining wire to the riser pipe Product No: 115016 Or equivalent | set | 4 | 100 | 400

## Informations générales
| Nom de l'entreprise | Site web | Personne de contact (prénom et nom) | Position de la personne de contact | Numéro de téléphone | Email
Fournisseur de matériaux
Liste de référence system chauffe-eau solaire (experiènce anterieur)

## PV system 4 kWp
Beschreibung / Description: Photovoltaikanlage mit einer Solargeneratorleistung von 4 kWp (netzgekoppelt) zur 1-phasigen Einspeisung in das lokale Verteilungsnetz im Gebäude des CHR-Sokodé / Togo Installation d'un système photovoltaïque d'une puissance de générateur solaire de 4 kWc (raccordée au réseau) pour l'alimentation monophasée du réseau de distribution local dans le bâtiment CHR-Sokodé / Togo
Pos. | Spécification technique - PV-System |  | Qty | Remarques Veuillez indiquer dans cette colonne le produit offert précisant la marque, le fabricant, le nom spécifique du produit et le numéro de l'article, respectivement les spécifications techniques de ce produit en comparaison avec ce qui est demandé. | Prix unitaire | Prix total
0 | Documentation et spécification technique |  |  | Entrée du soumissionnaire
Pour chaque produit proposé doit être inclus dans la documentation
0.1 | Description du produit et fiches de données
0.2 | Instructions d'installation
0.3 | Schémas de branchement
0.4 | Instructions de la mise en service
0.5 | Instructions d'utilisation
0.6 | Instructions de maintenance
0.7 | Instructions de dépannage
1 | Modules solaires photovoltaïques - Puissance totale 4 kWp |  | 1 | Désignation précise / fabricant
1.1 | Modules photovoltaïques composés de 60 cellules en silicium polycristalline d'une puissance minimale de 285 Wp
1.2 | Documents d'attestation qui certifie que l'ensemble du processus de production est soumis à un système de contrôle de la qualité
1.3 | Cadre - alliage d’aluminium anodisé
1.4 | Boîte de jonction résistante aux intempéries, indice de protection IP65
1.5 | Câblage enfichable avec connecteurs with connecteur mâle et femelle selon EN 50521
1.6 | Coefficient de température Pmpp: | <-0,45 to 0.30 %/°C
1.7 | Coefficient de température Voc: | <-0,40 to -0.10%/°C
1.8 | Coefficient de température Isc: | >0.02 to 0.06 %/°C
1.9 | Plage de température de fonctionnement: | -40…+85°C
1.10 | NOCT | 45,7°C (+/- 2°C)
1.11 | Efficacité du module | > 14.0%
1.12 | Tolérance positive
1.13 | Min. garantie de produit 10 ans
1.14 | Garantie de puissance linéaire 25 ans
1.15 | CE- conformité , TUV certification de qualité
1.16 | Montage horizontal et vertical possible
1.17 | Tension maximale du système 1000V
1.18 | Cadre aluminium permettant une résistance maximale aux conditions climatiques extrêmes (IEC 61215 - 5400 Pa charge superposée et 2400 Pa charge d'aspiration)
1.19 | Type de connecteur MC4 ou équivalent (min. IP 65)
1.20 | Puissance nominale min. 285 Wp caractéristiques nominales en Conditions de Test Standard STC (radiation 1000W/m²,Air-Mass 1.5, 25°C)
1.21 | Certification de produit | IEC 61215 (Ed.2)
1.22 | Classe de protection II/ IEC 61730
1.23 | Documentation: | English / Français
1.24 | Normes d'essai selon: IEC 61215
1.25 | Rapports et des certificats émis par des organismes accrédités - ISO/IEC 17025
1.26 | Certificat de produit émis par des organismes accrédités - EN 45011
1.27 | Producteur des modules est certifiée ISO et devrait avoir un EN-ISO certificate, JCRC-ISPRA 503, PV-GAP, UL listing 1703, NEC 2008 conforme ou équivalent
1.28 | Protocole clignotant du fabricant des modules qui déterminer la puissance réelle de sortie par par numéro d'ordre
1.29 | Matière de transport IEC 62759-1 ou équivalent
2 | Système de montage pour 4 kWp système solaire sur tôles trapézoïdales et tôles ondulées |  | 1
2.1 | Eléments compatibles avec modules photovoltaïques | tôles trapézoïdales et tôles ondulées
2.2 | Vis à double filetage (longeur 200 mm) / Jeu de pattes de fixation | pour les sous-constructions en bois, au moins 2 points de fixation par panneau solaire!
2.3 | Rails profilés aluminium | Longueur maximale du rail 4 m
2.4 | Connecteurs de rails
2.5 | Attaches de fixation pour les panneaux
2.6 | Fil rond d'aluminium (8mm) / m | pour la liaison équipotentielle du système PV | 3
2.7 | Clips de fixation opur fil rond d'aluminium
2.8 | Forets spéciaux | Mèche à étage (8 mm - 20 mm) Mèche à simple spirale pour bois avec pointe filetée (longeur 23 cm) | 2/2
2.9 | Documentation système de montage | English / Français
3 | Onduleur photovoltaïque, sans transformateur |  | 1
3.1.1 | Côté entrée (DC)
3.1.2 | Puissance PV max. (cos φ = 1) | 5.40 kWp
3.1.3 | Puissance DC nominale | 3.77 kW
3.1.4 | Tension d’entrée assignée (U_DC,r) | 350 V
3.1.5 | Tension d’entrée de démarrage (U_DCstart) | 100 V
3.1.6 | Plage de tension d’entrée (U_DCmin - U_DCmax) | 75 - 750 V
3.1.7 | Plage de tension de fonctionnement MPP (U_MPP_workmin - U_MPP_workmax) | 150 - 600 V
3.1.8 | Tension de fonctionnement max. (U_DCworkmax) | 750 V
3.1.9 | Max. input current (IDCmax) per DC input | 13 A
3.1.10 | Courant d’entrée max. (IDCmax) par entrée DC | 15 A
3.1.11 | Nombre d’entrées DC | 1
3.1.12 | Nombre d’entrées DC bidirectionnelles | 1
3.1.13 | Nombre de trackers MPP indép. | 1
3.1.14 | Côté sortie (AC)
3.1.15 | Puissance assignée, cos φ = 1 (P_AC,r) | 3.68 kW
3.1.16 | Puissance apparente de sortie max., cos φ, adj | 3.68 kVA
3.1.17 | Tension de sortie min. (U_AC_min) | 185 V
3.1.18 | Tension de sortie max. (U_AC_max) | 276 V
3.1.19 | Courant de sortie assigné (I_AC,r) | 16 A
3.1.20 | Courant de sortie max. (I_AC_max) | 16 A
3.1.21 | Courant de court-circuit (crête/RMS) | 27 / 16 A
3.1.22 | Raccordement au réseau | 1 N~, 230V, 50 Hz
3.1.23 | Fréquence assignée (fr) | 50 - 60 Hz
3.1.24 | Fréquence du réseau min/max (f_min / f_max) | 45...65 Hz
3.1.25 | Plage de réglage du facteur de puissance (cos φAC,r) | 0.8…1…0.8
3.1.26 | Facteur de puissance pour la puissance assignée (cos φAC,r) | 1
3.1.27 | Taux de distorsion harmonique max. | < 3 %
3.1.28 | Veille/Veille avec relevé de la consommation domestique sur 24 h | <3.0/<20.0W
3.2 | Rendement
3.2.1 | Rendement max. / % | 97.0
3.2.2 | Rendement européen / % | 96.3
3.2.3 | Rendement d’adaptation MPP / % | 99.8
3.3 | Informations générales
3.3.1 | Topologie : sans séparation galvanique - sans transformateur
3.3.2 | Type de protection selon CEI 60529 | IP65
3.3.3 | Classe de protection selon CEI 62103 | II (RCD type A)
3.3.4 | Catégorie environnementale | installation en extérieur / installation en intérieur
3.3.5 | Résistant aux UV
3.3.6 | Protection des personnes interne | selon NF EN 62109-2
3.3.7 | Principe de refroidissement | ventilateurs commandés
3.3.8 | Humidité de l’air relative (sans condensation) | 0…100 %
3.3.9 | Température ambiante | -25 … + 60°C
3.3.10 | Protection class according to IEC 60529 | IP 65
3.3.11 | Communication | Ethernet LAM (RJ45) Modbus RTU (RJ45) RS 485 (RJ45) webserver
3.3.12 | Écran, enregistreur de données, surveillance de l’installation,interfaces réseau et de régulation intégrés de série
3.3.13 | Contrôle dynamique de la puissance active et mesure 24 h sur 24 h
3.3.14 | Branchement aisé sans ouvrir l’appareil
3.3.15 | Interrupteur sectionneur DC intégré
3.3.16 | Installation et utilisation simples à l’aide de menus
3.3.17 | Possibilité d’intégration de compteurs d’énergie
3.3.18 | Directives/Certifications | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 60730, IEC 62116, VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0126 1-1, G59/3-2, G83/2, UTE C 15-712-1, CEI 0-21, TOR D4, RD1699, RD 413, UNE 206007-1, IEC 61727, EN 50438
3.3.19 | Garantie | 5 Années / 2 Années
3.3.20 | Documentation technique | English / Français
4 | Câble solaire
4.1 | 1 x 6 mm²,Câble solaire pour système photovoltaïque noir / m | - Flexibilité de l'âme : Souple classe 5 - Sans halogène : IEC 60754-1 - Tension de service nominale Uo/U (Um) : 0,6 / 1 kV - Faible dégagement de fumée : IEC 61034-2 - Tenue à l'ozone, résistant aux UV - Corrosivité des fumées : IEC 60754-2 - Température maximale sur l'âme : 120°C - Température ambiante d'utilisation, plage : -40° à 90°C - Résistance aux intempéries - Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 | 100
4.2 | 1 x 6 mm²,Câble solaire pour système photovoltaïque bleu / m pour la terre (fonctionnelle) | mêmes normes et critères de fabrication que défini plus haut | 50
5 | Connecteurs pour le câblage d'installations photovoltaïques - assemblage facile, sans outils |  | 10
5.1 | Connecteur, 4-6mm², min 30A/1000V, polarité: positif |  | 5
5.2 | Connecteur, 4-6mm², min 30A/1000V, polarité: négatif |  | 5
6 | Matériel d'installation électrique
6.1 | Boîtier de connexion photovoltaïque (complètement assemblé) pour une ligne solaire, protection contre la surtension: Class I+II/B+C / SPD Typ II; max. Uoc: 1000 V; max. Umpp (Ue): 1000 V; max. Isc: 20 A; connection-IN: 6 mm²; connection-OUT:16 mm²; IP65 |  | 1
6.2 | Boîtier de connexion AC (complètement assemblé): MCB B25; protection contre la surtension SPD III; IP65 |  | 1
6.3 | Câble de données (CAT5e) ; RJ45 / 5 m |  | 2
6.4 | Commutateur de données (Ethernet / Fast Ethernet) avec d'alimentation électrique |  | 2
6.5 | Câble d'alimentation c.a - NYM - PE ye/gr - 1 x 10 mm² / m |  | 25
6.6 | Câble d'alimentation c.a - NYM - 3 x 4,0 mm² / m |  | 25
6.7 | Serre-câbles (noir) 4,7 mm x 300 mm résistant aux UV! |  | 200
6.8 | Tuyau ondulé M32 pour les installations électriques, noir / m |  | 50
6.9 | Clips de fixation pour Tuyau ondulé M32 |  | 100
6.10 | Conduits de câbles, PVC 60 x 110 mm, RAL9010 / m |  | 6
6.11 | Chevilles 8 x 50 mm |  | 50
6.12 | Chevilles 10 x 60 mm |  | 50
6.13 | Embouts pour vis TORX |  | 2
6.14 | Vis à bois Torx (bois) 5 x 70 mm |  | 200
6.15 | Vis à bois Torx (bois) 8 x 70 mm |  | 200

## Thermosiphon system
Beschreibung / Description: Solarthermische Systeme (Thermosiphon-Systeme) zur Freiaufstellung mit jeweils 4,5 m² Kollektorfläche und 300 l Warmwasserspeicher zur Warmwasserversorgung am CHR (Centre hospitalier regional) in Sokodé /Togo Installations chauffe-eau solaires (installations thermosiphon) pour l'installation à l'extérieur avec 4,5 m² de surface de chaque capteur et 300 l de reservoir d'eau chaude sanitaire pour l'alimentation en eau chaude au CHR (Centre hospitalier régional) à Sokodé / Togo
Pos. | Spécification technique - Chauffe eau solaire à Thermosiphon |  | Qty | Remarques Veuillez indiquer dans cette colonne le produit offert précisant la marque, le fabricant, le nom spécifique du produit et le numéro de l'article, respectivement les spécifications techniques de ce produit en comparaison avec ce qui est demandé. | Prix unitaire | Prix total
0 | Documentation et spécification technique |  |  | Entrée du soumissionnaire
Pour chaque produit proposé doit être inclus dans la documentation
0.1 | Description du produit et fiches de données
0.2 | Instructions d'installation
0.3 | Schémas de branchement
0.4 | Instructions de la mise en service
0.5 | Instructions d'utilisation
0.6 | Instructions de maintenance
0.7 | Instructions de dépannage
1 | Chauffe-eau solaire - Système thermosiphon avec deux capteurs et une réservoir solaire de 300 l pour le montage en pose libre - Livraison complète |  | 3 | Désignation précise / fabricant
1.1 | Pour garantir un fonctionnement stable, même en cas de stagnation, le system doit être équipée d'une protection thermostatique contre la surchauffe
2 | Capteur solaire
2.1 | Surface brute / surface d’ouverture (surface irradiée, selon EN 12975) | 4.5 m² / 4.00 m²
2.2 | Format (L x l x h) | 1 933 x 1 163 x 80 mm
2.3 | Collector connections | Connections to solar circuit, 2 x ½” M (external thread)
2.4 | Rendement du capteur (selon EN 12975) | ηo = 77.4%; a1 = 3.86 W/m²K; a2 = 0.015 W/m²K²
2.5 | Caisson du capteur | En aluminium avec une isolation latérale et arrière de 30 mm d’épaisseur
2.6 | Vitrage et transmission | Verre solaire de sécurité de 3,2 mm, t = 91%
2.7 | Absorbeur | Tôle d’absorbeur en aluminium et registre de tubes en cuivre soudés au laser
2.8 | Revêtement de l’absorbeur | Revêtement à haute sélectivité appliqué sous vide, a = 95%, e = 5%
2.9 | Pression de service | Max 8 bar
2.10 | Raccords du capteur | filetages ½" M
2.11 | Tube de retour intégré dans le capteur
2.12 | Labellisation | Label CE
2.13 | Certificat | Solar Keymark 011-7S1734F
2.14 | Force de pression et d’aspiration admissible sur le vitrage du capteur | 3,2 kN/m²
2.15 | Fluide caloporteur | Ppropylène-glycol avec antioxydants et d’eau, proportions de mélange en fonction de l'exigence
2.16 | Poids | 68 kg (2 x 34 kg)
3 | Réservoir
3.1 | Contenance en eau potable | 300 l
3.2 | Pression de service max admissible du circuit d’eau | 6 bar
3.3 | Pression de service max admissible du circuit solaire | 2.5 bar
3.4 | Température max atteignable pour l’eau chaude potable | 80° C
3.5 | Volume d’air dans le réservoir faisant office de vase d’expansion - Il remplace le vase d’expansion externe
3.6 | Isolation thermique | 50 mm de mousse rigide de polyuréthane
3.7 | Échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à double paroi
3.8 | Épaisseur | 2.5 mm
3.9 | Protection anticorrosion | Émaillage
3.10 | Anode de protection en magnésium
3.11 | Thermoplongeur électrique | 230 V AC; 1,5 kW (régulé par thermostat)
3.12 | Poids | 116 kg
4 | Système de montage avec les supports de réservoir et les capteurs
4.1 | Système compact de deux capteurs, installés au-dessus du réservoir | Matériel: support - acier galvanisé; capteurs; rail de montage - aluminium
4.2 | Dimensions et surface du système | 2.4 m x 1.7 m x 1.5 m (longueur × profondeur × hauteur)
4.3 | Le système doit être livré complet avec ses accessoires pour le montage sur un sol en béton | Matériels de fixation (boulons, écrous, joints, vis, bouchons, etc.)
5 | Accessories
5.1 | Fluide caloporteur | 2.5 l
5.2 | Soupape de sécurité avec clapet anti-retour | 6 bar
5.3 | Raccord fileté ½" M pour l’eau froide / chaude
5.4 | Tuyau flexible annelé en acier inox de DN 20, longueur 320 mm, | avec écrou de ¾" F et de ½" F et isolation
5.5 | Soupape de sécurité du circuit solaire | 2,5 bar
5.6 | Bouchon fileté ½" M
5.7 | Thermoplongeur électrique | 230 V AC; 1,5 kW (régulé par thermostat)
5.8 | Vanne thermostatique avec isolation
6 | Certificates
6.1 | Certificat | Solar Keymark 011-7S1749A
6.2 | Labellisation | TÜV-certificate 0036, EC type test (module B) according to directive 97/23/EG

## Solar thermal system
Beschreibung / Description: Solarthermisches System (dachparallele Montage) mit Zwangsumwälzung, 10,40 m² Kollektorfläche und 1000 l Warmwasserspeicher zur Warmwasserversorgung am CHR (Centre hospitalier regional) in Sokodé /Togo Installation chauffe-eau solaire (installation parallèle au toit) avec circulation forcée, surface de captage de 10,40 m² et réservoir d'eau chaude sanitaire de 1000 l pour l'alimentation en eau chaude du CHR (Centre hospitalier régional) de Sokodé /Togo
Pos. | Spécification technique - Chauffe-eau solaire 9.48 m² (surface d’ouverture) Installation á circulation forcée |  | Qty | Remarques Veuillez indiquer dans cette colonne le produit offert précisant la marque, le fabricant, le nom spécifique du produit et le numéro de l'article, respectivement les spécifications techniques de ce produit en comparaison avec ce qui est demandé. | Prix unitaire | Prix total
0. | Documentation et spécification technique |  |  | Entrée du soumissionnaire
Pour chaque produit proposé doit être inclus dans la documentation
0.1 | Description du produit et fiches de données
0.2 | Instructions d'installation
0.3 | Schémas de branchement
0.4 | Instructions de la mise en service
0.5 | Instructions d'utilisation
0.6 | Instructions de maintenance
0.7 | Instructions de dépannage
1 | Capteur solaire - Capteur avec 4 raccordements |  | 4 | Désignation précise / fabricant
1.1 | Capteur munis de 4 raccords pour la réalisation de longues bandes de capteurs
1.2 | Caractéristiques:
1.3 | Surface brute / surface d’ouverture (EN 12975) | 2.61 m²/ 2.37 m²
1.4 | Format (L x l x h) | 2151 mm x 1215 mm x 110 mm
1.5 | Rendement de capteur (EN 12975) | ηo = 84.2%; a1 = 3.62 W/m²K; a2 = 0.016 W/m²K²
1.6 | Gain annuel (Solar Keymark) (Collector annual output, Würzburg, Tm = 50 °C) | 1279 kWh/a
1.7 | Cadre du capteur | Cadre en aluminium anodisé, face arrière en aluminium, isolation arrière de 60 mm, isolation périphérique continue
1.8 | Capacité thermique massique | 6,8 kJ/m²K
1.9 | Vitrage | Verre de sécurité solaire de 4 mm avec revêtement antireflet, t = 96%
1.10 | Absorbeur | Absorbeur à serpentin en tôle d’aluminium et tube de cuivre, soudés au laser
1.11 | Revêtement de l’absorbeur | evêtement hautement sélectif appliqué sous vide, a = 95%, e = 5%
1.12 | Volume de l’absorbeur | 2,3 l
1.13 | Fluide caloporteur | DC20 (propylène glycol avec antioxydants), dilution en fonction des besoins
1.14 | Pression de service | max. 10 bar
1.15 | Température de stagnation (EN 12975) | 207° C
1.16 | Fixation de la sonde de température | Doigt de gant de 6 mm de diamètre intérieur
1.17 | Raccordement du capteur | Raccords pour connexion enfichable avec 3 bagues internes, sans outillage
1.18 | Pression / dépression dynamique maximale autorisée sur le vitrage | 3,2 kN/m²
1.19 | Type de montage | Sur toiture et en pose libre horizontale (en paysage) de 10° à 75
1.20 | Poids | 52.4 kg
1.21 | Certification | Solar Keymark n° 011-7S1404F; Blauer Engel RAL-UZ73; Certification CE
1.22 | Poignées pour faciliter le transport des capteurs |  | 2
2 | Réservoir solaire (réservoir d'eau potable) en acier inoxydable - Échangeur de chaleur à tubes lisses |  | 1
2.1 | Volume d'eau | 1000 l
2.2 |  | résistant à la corrosion (en utilisation avec l'eau potable)
2.3 | Diamètre sans isolation thermique | 850 mm
2.4 | Diamètre avec isolation thermique | 1050 mm
2.5 | Insolation au sol et du couvercle | Laine de polyester - 100 mm
2.6 | Hauteur avec isolation | 2116 mm
2.7 | Cote de basculement | 2130 mm
2.8 | Surface / Échangeur de chaleur | 2,8 m²
2.9 | Capacité en eau / Échangeur de chaleur | 19,5 l
2.10 | Débit volumétrique / Échangeur de chaleur | 4,3 m³/h
2.11 | Perte de charge / Échangeur de chaleur | 320 mbar
2.12 | Débit continu | 2846 l/h
2.13 | Température maximale / Pression maximale - fourniture en eau | 95°C / 10 bar
2.14 | Température maximale / Pression maximale - source de chaleur | 110° C / 25 bar
2.15 | Pertes de chaleur | < 150 W
2.16 | Poids | 190 kg
2.17 | Raccordement d'eau froide / chaude | Rp 1 1/2
2.18 | Échangeur de chaleur | Rp 1 1/2
2.19 | Rraccord de circulation | RP 3/4
2.20 | Ouverture d'inspection | 110 mm
3 | Système de montage de 4 capteurs solaires sur tôles trapézoïdales et tôles ondulées |  | 1
3.1 | Pour le montage sur toiture de 4 capteurs | parallèle au toit
3.2 | Rails profilés aluminium pour le montage en horizontalement côté à côte ou en paysage l'un au dessus de l'autre | 2 pour chaque capteur
3.3 | Supports de capteur | 4 pour chaque capteur
3.4 | Connecteurs de rails
3.5 | Vis à double filetage (longeur 200 mm) / Jeu de pattes de fixation | 4 pour chaque capteur
3.6 | Tous les composants nécessaires pour la liaison hydraulique | Kit complet
4 | Groupe de transfert solaire avec avec circulateur haut rendement - préassemblée |  | 1
4.1 | Station solaire avec purgeur d’air | Fluides non-agressifs (par ex. eau et mélanges eau-glycol adéquats selon VDI 2035)
4.2 | Dimension nominale | DN25 - fixation murale
4.3 | Soupape de sécurité | Safety valve 6 bar ½", manomètre
4.4 | Vannes de remplissage et de vidange
4.5 | Robinets à boisseau avec clapets anti-retour sur le départ et le retour | Thermomètres intégrés
4.6 | Insolation | EPP - two parts
4.7 | Pression de service maximale | 6 bar
4.8 | Température de service maximale | 120 °C
4.9 | Pompe à haut rendement (intégrés dans la station solaire ( une seconde pompe comme pièces détachées) | Yonos Para | 2
4.10 | Hauteur manométrique max. (Hmax) | 6 m
4.11 | Débit max. (Qmax) | 3.5 m³/h
4.12 | Vanne d'équilibrage, Débitmètre | 1-6 / 2-15 / 7-30 l/min
4.13 | Raccordement du vase d'expansion | ¾" M
4.14 | Raccordement hydraulique sur le circuit solaire | G1 M raccord de compression
4.15 | Directives/Certification - Pompe à haut rendement | EN 61800-3 Emitted interference EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 Interference resistance EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2
4.16 | Directives / Certification - station solaire | EN 12976 and ENV 12977
4.17 | classe de protection - Pompe | IP X4D
4.18 | Insulation class | F
4.19 | RoHS | conforme
5 | Régulateur solaire ( une pièce de rechange). |  | 2
5.1 | Entrées | 4 entrées pour les sondes de température Pt1000, Pt500 ou KTY
5.2 | Sorties | 3 sorties relais (dont 1 relais basse tension sans potentiel)
5.3 | Fréquence PWM | 1000 Hz
5.4 | Tension PWM | 10,5 V
5.5 | Capacité de commutation | 1 (1) A 240 V~ (semiconductor relay) 1 (1) A 30 V (potential-free relay)
5.6 | Capacité totale de coupure: | 2 A 240 V~
5.7 | Alimentation | 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz)
5.8 | Type de connexion | Y
5.9 | Puissance absorbée | < 1 W (en standby)
5.10 | Fonctionnement | Type 1.B.C.Y
5.11 | Tension de choc | 2.5 kV
5.12 | Interface de données | VBus®
5.13 | Sortie de courant VBus® | 60 mA
5.14 | Fonctions | compteur d’heures de fonctionnement, fonction capteurs tubulaires, fonction thermostat, réglage de vitesse, et bilan calorimétrique. Paramètres ré-glables et options pouvant être activées ultérieurement (à travers le menu), fonctions bilan et diagnostic, contrôle de fonctionnement conforme à VDI 2169
5.15 | Boîtier | en plastique, PC-ABS et PMMA
5.16 | Montage | mural, également encastrable dans un panneau de commande
5.17 | Affichage / écran | Écran System-Monitoring lumineux pour visualiser l’ensemble de l’installation, affichage 16 segments, 8 symboles et témoins lumineux de contrôle (Lightwheel®)
5.18 | Commande | 4 touches et 1 actionneur rotatif (Lightwheel®)
5.19 | Type de protection | IP 20 / DIN EN 60529
5.20 | Classe de protection | I
5.21 | Température ambiante | 0 … 40 °C
5.22 | Dimensions: | 110 x 166 x 47 mm
6 | Interface entre l’installation solaire / de chauffage et un réseau informatique | Solution technique pour l’affichage et la configuration à distance | 1
6.1 | Permet d’accéder à VBus.net
6.2 | Simple configuration de l’installation avec le logiciel ServiceCenter ou avec le logiciel de paramétrage RPT
6.3 | Détection rapide de pannes
6.4 | Compatible avec tous les régulateurs dotés du VBus®
6.5 | Connecteur LAN intégré pour la connexion réseau
6.6 | Caractéristiques techniques:
6.7 | Boîtier | en plastique, PC-ABS et PMMA
6.8 | Type de protection | IP 20 / EN 60529
6.9 | Température ambiante | 0 … 40 °C
6.10 | Dimensions | Ø 139 mm, profondeur 45 mm
6.11 | Montage | mural
6.12 | Affichage | témoin lumineux de contrôle LED
6.13 | Interface | VBus® pour la connexion au régulateur, 10/100 Base TX Ethernet, Auto MDIX
6.14 | Puissance absorbée | < 1,95 W
6.15 | Alimentation | tension d’entrée de l´adaptateur secteur : 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz), courant nominal : 350 mA, tension d’entrée du module : > 5 V DC ± 5 %
6.16 | Doit etre livrées complètes avec tous les accessoires nécessaires et la documentation en français et anglais
7 | Accessoires
7.1 | Sonde de température PT 1000 |  | 4
7.2 | Boîtier de raccordement de sonde |  | 1
7.3 | Set de protection contre les morsures de rongeurs
7.4 | Prévase | Volume: 12l; Connection: 2 x 3/4"M | 1
7.5 | Support mural pour vase d‘expansion |  | 1
7.6 | Vase d'expansion à membrane (soläire) | 35l, 10bar | 1
7.7 | Kit de montage pour vase d'expansion 35/50 l |  | 1
7.8 | Vanne de maintenance pour Vase d'expansion à membrane | ¾'' F/M | 1
7.9 | Kit de remplissage 1'' M | permet un rinçage et un remplissage aisé du circuit solaire, en particulier avec la pompe de remplissage KS, 2 filetages 1'' M, longueur d'intégration 90 mm prévoir les raccords appropriés | 1
7.10 | Bouchon galvanisé pour les raccordements non utilisés | Rp 1 1/2
7.11 | Set de raccord mixte Rp 1 1/2 - 22 mm pour le raccordement avec la tuyauterie de l'eau chaude et froide / échangeur thermique solaire | Pièces de raccordement à souder ou à presser | 10
7.12 | Tuyauterie isolée pour installation solaire composé de 2 flexibles inox DN 16 séparables , rouleau de 15m | 15 m; DN16 | 1
7.13 | Jeu de colliers de fixation ovales DN 16 | Matériel de fixation | 8
7.14 | Tous les raccords tubulaires nécessaires entre les capteurs, la tuyauterie et la groupe de transfert solaire doit être inclus | Raccords vissés; joints
7.15 | Groupe de sécurité DN 25 pour chaudières | 10 bar | 1
7.16 | Mitigeur thermostatique BM 35 - 55 | Matériel de fixation, raccords vissés, joints | 1
7.17 | Vase d'expansion à membrane d'eau potable | 50 l | 1
7.18 | Kit de montage pour vase d'expansion 35/50 l | Matériel de fixation, raccords visséset les joints | 1
7.19 | Vanne de maintenance pour Vase d'expansion à membrane | Raccords vissés, joints | 1
7.20 | Fluide caloporteur | Ppropylène-glycol avec antioxydants et d’eau, proportions de mélange en fonction de l'exigence | 5 l
7.21 | Pompe de remplissage se prête aux opérations de rinçage, de remplissage et de purge d’air des installations solaires thermiques. | Pompe de remplissage Tuyau d’aspiration (¾"), 1,5 m Tuyau de refoulement (½"), 1,8 m Tuyau de vidange (½"), 2,5 m Filtre avec tamis (fermeture à vis) | 1
7.22 | Vannes KFE & Pièces de té 22 mm |  | 10
7.23 | Filtre de rétrolavage pour raccordement à l'eau froide | Rp 1 1/4 | 1
7.24 | Boîtier de connexion AC (complètement assemblé): MCB B16, RCD 0,3 A; protection contre la surtension SPD II | 1-phase; IP65 | 1
8 | Outils
8.1 | Visseuse sans fil - 18 V / 2 Ah avec chargeur |  | 1
8.2 | Jeu de mèches à metaux et à pierre 1 a 13 mm |  | 2
9 | Transport / Coûts de transport
9.1 | FCA point d'expédition vendeur
9.2 | Poids, volume, dimensions; emballage maritime
10 | Prix total

## Supervision solar thermal
Supervision des installations et mise en service des deux systèmes solaires thermiques (chauffe-eau solaire): systèmes thermosiphoniques et chauffe-eau solaire 9,48 m² avec circulation forcée au CHR Sokodé
I - Supervision Installation / Mise en Service / Entraînement
Une entreprise nationale (togolaise) d'installation (plombier) réalisera l'installation des différents systèmes solaires thermiques et les intégrera dans le système d'eau chaude existant du bâtiment. Le fournisseur de matériaux enverra un expert francophone pour superviser l'installation des artisans locaux et effectuer la mise en service du système, y compris les essais de fonctionnement.
|  | Nombre des jours | prix par unité (EURO) | prix total (EURO)
1 | Supervision de l'installation / mise en service et essais de fonctionnement → Les travaux comprennent la supervision / contrôle de l'installation ainsi que la mise en service de tous les systèmes solaires thermiques, la vérification de tous les paramètres pertinents et la rédaction d'un protocole de mise en service qui inclut tous les aspects de sécurité pertinents pour l'opérateur et l'utilisateur final qui sera remis à la Fondation Urbis Togo et la CHR Sokodé → Les travaux comprennent également la mise en service du système de surveillance, y compris l'introduction dans le système de surveillance de l'équipe locale d'installateurs.
2 | Réalisation d'une formation d'une journée pour les techniciens externes sur la technologie solaire thermique en français comprenant un diaporama et une visite de la nouvelle installation.
3 | Frais de voyage
4 | Frais d'hebergement et d'indemnités